## Eléctrico
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de eléctricos
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura.
Acreditación del representante legal.
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyector arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo.
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva y de cálculo.
Plano de Media Tensión emitido por CFE con firma y sello del Visto Bueno.
Eléctrico
Plano de Media Tensión
Transformador Trifásico,Tipo Poste, Pedestal (recomendado por la CEA) o Subestación.
El Cuadro de cargas deberá contener como mínimo número de circuitos, potencia en (VA) y (W), potencia por fase, corriente, calibres de cables, capacidad del interruptor, caída de tensión y desbalanceo de fases.
El Diagrama unifilar deberá contener como mínimo el tipo de medición, descripción de tableros, numero de circuitos, interruptor principal y derivados, fases del sistema, calibre y tipo de cable, canalización, longitud, caída de tensión, potencia en (VA), corriente, planta de emergencia de ser requerida.
Detalles de construcción como lo son banco de ductos, estructuras, transformador, arreglo del equipo de medición, etc.
Vista en planta desde del punto de conexión de la red de CFE hasta el transformador.
Cedula de cableado de cada una de las vistas propuestas en plano.
Cuadro de registros de media tensión cuando se proponga línea subterránea.
Cuadro de estructuras y dispositivos cuando se proponga línea aérea.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Plano de Baja Tensión
En caso de NO traer plano de media tensión deberá agregar en el plano de baja tensión el Diagrama Unifilar y Cuadro de cargas con las especificaciones antes mencionadas.
Detalle del murete de medición Z/C para medición eléctrica.
Cedula de cableado de cada una de las vistas propuestas en plano.
Vista en planta de luminarias y contactos.
Vista en planta de las trayectorias de tubería, cableado, ubicación de registros, equipos de bombeo, transformador y tableros.
Alzado de la caseta de control con las especificaciones de cada uno de los tableros propuestos.
Para el equipamiento de pozo deberá anexar un detalle del perfil general de la columna, indicando diámetro del ademe, diámetro de columna, nivel estático, nivel dinámico, sumergencia, longitud de la columna, especificaciones de columna, profundidad total, características de la bomba, gasto y CDT, capacidad de motor, voltaje, etc.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Plano de Alumbrado Exterior
Vista en planta de las trayectorias de tubería, cableado, ubicación de registros, bases piramidales, luminarias exteriores y tableros.
Cedula de cableado de cada una de las vistas propuestas en plano.
Diagrama de control del encendido y apagado del alumbrado exterior, el cual deberá ser por medio de un control de alumbrado o fotocelda en cada una de las luminarias.
Detalle de registros y bases de concreto piramidal con sus especificaciones.
Detalle del banco de ductos para alumbrado.
Detalle de alumbrado exterior el cual deberá contar con un poste con una altura de 9 metros, luminaria para exterior tipo led con sus especificaciones.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Plano del Sistema de Tierras y Pararrayos
Vista en planta de la trayectoria del cableado, registros, malla de tierras del transformador y delta para el pararrayos.
Cedula de cableado de la vista propuesta en plano.
Deberá contar con un detalle del pararrayos.
Deberá contar con detalles para el delta con varilla de tierra o rehilete.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Generales
Croquis de localización. Indicando el Norte, las principales avenidas para llegar al proyecto, el nombre de las colonias que rodean el desarrollo.
Cuadro de datos de cálculo del proyecto.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Cuadro “Proyecto Revisado y Aprobado” definido por la CEA, Nombre correcto del Gerente y del Director de la DDPI.
Cuadro pie de plano con los datos del proyecto, del desarrollador, del proyectista y el dibujante, datos del plano (acotación, escala, fecha, No de expediente)
Dirección del desarrollo correcta de acuerdo a factibilidad.
Númeración consecutiva y del total de planos.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Trayectorias de infraestructuras existentes de la CEA o de cualquier otra dependencia.
Cortes en vialidades señalando tuberías CEA o cualquier otra dependencia, verificando posibles obstrucciones y acotando separaciones mínimas.
Tamaño y tipo de textos uniformes
Evitar impresiones en color amarillo
No encimar textos o dibujos
La fecha de la factibilidad deberá ser la de emisión.
Deberá presentar fichas técnicas de todos los elementos presentados en el proyecto.
Si en el sistema solo se plasma una bomba deberá presentar ficha técnica de la misma y curva de operación, de ser un sistema de más de dos bombas deberá presentar la curva de operación de las bombas en paralelo o según su funcionamiento y su ficha técnica.
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi:

## Telemetría
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de telemetría
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura
Acreditación del representante legal
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyector arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva.
Telemetría
Plano de alimentación y de detalle de instalación de instrumentación.
Vista en planta de las trayectorias de tubería, cableado, ubicación de registros, macro medidor, sensores y tableros.
Cedula de cableado de cada una de las vistas propuestas en plano.
Detalle de la alimentación del macro medidor.
Detalle de la conexión del sensor de nivel.
Detalle de la conexión del sensor de presión.
Alzado de la caseta de control con las especificaciones de cada uno de los tableros propuestos.
Para los tanques elevados deberá considerar en su proyecto estructural un barandal mínimo de 90 cm y una base antiderrapante o rejilla en la superficie del tanque para apoyo del personal.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Planos de distribución de tablero y de topología de comunicación
Vista interna del tablero con todos sus componentes enumerados para realizar una lista con especificaciones, cantidades y modelos de los equipos propuestos.
Diagrama o topología de comunicaciones de los equipos propuestos en su proyecto.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Plano de señales de adquisición y control
Diagrama de alimentación a instrumentos de control.
Distribución de entradas discretas en PLC.
Distribución de salidas discretas en PLC.
Alimentación para equipo a 127 volts corriente alterna.
Distribución de entradas analógicas de modulo.
Diagrama de respaldo de energía UPS.
Notas generales.
Gastos de diseño en pie de plano, así como datos del proyecto.
Generales
Croquis de localización. Indicando el Norte, las principales avenidas para llegar al proyecto, el nombre de las colonias que rodean el desarrollo.
Cuadro de datos de cálculo del proyecto.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Cuadro “Proyecto Revisado y Aprobado” definido por la CEA, Nombre correcto del Gerente y del Director de la DDPI.
Cuadro pie de plano con los datos del proyecto, del desarrollador, del proyectista y el dibujante, datos del plano (acotación, escala, fecha, No de expediente)
Dirección del desarrollo correcta de acuerdo a factibilidad.
Númeración consecutiva y del total de planos.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Trayectorias de infraestructuras existentes de la CEA o de cualquier otra dependencia.
Cortes en vialidades señalando tuberías CEA o cualquier otra dependencia, verificando posibles obstrucciones y acotando separaciones mínimas.
Tamaño y tipo de textos uniformes
Evitar impresiones en color amarillo
No encimar textos o dibujos
La fecha de la factibilidad deberá ser la de emisión.
Deberá presentar fichas técnicas de todos los elementos presentados en el proyecto.
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: